3.5.1. TABLA DE CÁLCULOS  OBTENIDOS DE LAS PÉRDIDAS TOTALES Y SELECCIÓN DE LA BOMBA REQUERIDA

| Tramo | Long | Diametro | Accesorios | Tabla Factor “K” | Re | Ft | Le | Let | hf | CP | HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ¾” | PVC 670 cm 6,70 m | 0,021 m | Codos 90º= 4 Tee= 4 Valvulas= 7 Red ¾” a ½”= 6 | 30 ft 20 ft 30 ft | 44.002,035 | 0,025 | 352,8 | 596,4 | 1,151m | 11,778 bar | 0,077 |
| 2 ½” | H 215 cm PVC 616 cm (H+PVC) 831 cm 8,31 m | 0,015 m | Codos 90º= 14 | 30 ft | 72.190,08 | 0,027 | 233,33 | 233,33 | 8,297m | 19,702 bar |  |

hft= hf½” + hf¾”= 1,151m + 8,297 m = 9,448m